Описание системы

| 1 Плита фальшпола 2 Клей для стоек 3 Стойка 4 Амортизирующая накладка |  |
| --- | --- |

- Плита

Несущая плита из сварной трубочной конструкции, с порошковым покрытием поверхности, с перфорацией для вентиляции, факультативно с дроссельной заслонкой  или регуляцией объема воздуха.

Стойка

Точно изменяемая высота, из оцинкованной стали желтого цвета, точный ход регулирующего винта, различные типы в зависимости от высоты конструкции.

- Амортизирующая накладка

Из проводящего полимера, с выпуклой поверхностью для лучшего контакта с плитой

- Фиксация резьбы

Стопорная шайба или фиксирующий лак (по выбору)

- Клей для стоек

Нижняя часть стойки покоится на слое клея

- Высота конструкции

Выше 500 мм с усиливающими профилями

Технические данные

Класс смещения и нагрузки 1	5A (5 кН)

Класс материала плиты 2	A1

Электростатическая проводимость 3	≥ 5 x 105 Ω

Вес системы 4	43 кг/м2

Стандартная высота пола 5	70 – 2000 мм

Толщина плиты 	38 мм

Расстояние между стойками	600 мм

| Тип перфорации | Разновидность перфорации | Процент отверстий |
| --- | --- | --- |
| R 15 | Круглое отверстие Ø 8 мм | прим. 15 % |

| Применение 1 согл. DIN EN 12825, а также руководству по использованию с коэффициентом безопасности 2, номинальная нагрузка в скобках 2 согл. DIN 4102, А1 согл. EN 13501 3 характеристики зависят от покрытия 4 при конечной высоте пола 150 мм, без покрытия 5 другие высоты по запросу |  |
| --- | --- |
| - Учебные и исследовательские комнаты |  |
| - Офисные и конструкторские помещения |  |
| - Промышленное и частное строительство |  |
| - Проекты по реконструкции |  |
| - Проекты с короткими сроками реализации |  |
| Применимые покрытия |  |

- Линолеум, ПВХ, резина, гибкие покрытия

- Тафтинг, тканевые, игольно-пробивные покрытия

- Самоукладывающиеся плитки

- Покрытия с перфорацией или пропускающие воздух

Тип фальшпола VENTEC H 38 R 15 x H	Страница 1 из 2	Rev. 20, 06/2009

Диаграмма вентиляции :

Без покрытия

С покрытием

Перфорация:

Тип фальшпола VENTEC H 38 R 15 x H	Страница 2 из 2	Rev. 20, 06/2009