|  | Produktdatenblatt Doppelboden Typ VENTEC S 34 R 38 x M |
| --- | --- |

| 1 Doppelbodenplatte 2 Stützenkleber 3 Stütze 4 Auflageplättchen |  |
| --- | --- |

| Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Subject to change without notice. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden. Systembeschreibung - Platte Trägerplatte bestehend aus einer geschweißten Rohrrahmenkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche, Platine für Lüftungszwecke perforiert, optional mit Drosselblech oder Mengenregulierung - Doppelbodenstütze stufenlos höhenverstellbar aus verzinktem, gelbchromatisierten Stahl, Präzisionsführung des Verstellbolzens, unterschiedliche Bauarten je nach Höhe - Schalldämmauflageplättchen aus leitfähigem Kunststoff, mit gewölbter Auflagefläche zur besseren Plattenlagerung - Gewindesicherung Sicherungsblech oder alternativ Versiegelungslack - Verklebung Bettung des Stützfußes im Stützenkleber - Aufbauhöhe ab 500 mm mit leichten Verstärkungsprofilen |  | ## Technische Daten Last- und Verschiebungsklasse 1 2 (3 kN) Baustoffklasse der Trägerplatte 2 A1 Erdableitwiderstand 3  5 x 105  Systemgewicht 4 41 kg/m² Standard-Aufbauhöhen 5 70 – 2000 mm Plattendicke 34 mm Stützfußabstand 600 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Perforationstyp | Perforationsart | Freier Querschnitt |
|  |  | R 38 | Rundlochung Ø 12 mm | ca. 38 % |

| ## Einsatzgebiet | 1 nach DIN EN 12825, sowie Anwendungsrichtlinie mit Sicherheitsfaktor 2, Nennpunktlast in Klammern 2 nach DIN 4102, A1 nach EN 13501 3 wird vom Belag beeinflußt 4 bei 150 mm OKF, ohne Belag 5 Sonderhöhen auf Anfrage |
| --- | --- |
| - Schulungs- und Forschungsräume - Büro- und Konstruktionsbereiche - Gewerblicher und privater Wohnungsbau - Sanierungsprojekte - Projekte mit kurzer Bauzeit |  |
| ## Belagseignung |  |
| - Linoleum, PVC, Gummi, Flex - Tufting, Webware, Nadelfilz - Selbstliegende Fliesen - Beläge mit Perforationslochung oder Quelllufteignung |  |

Doppelboden Typ VENTEC S 34 R 38 Seite 1 von 2 Rev. 20, 07/2026

Lindner AG, Postfach 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-0, Fax +49 (0)8723/20-21 47, www.Lindner.ag, info@Lindner.ag

|  | Produktdatenblatt Doppelboden Typ VENTEC S 34 R 38 x M |
| --- | --- |

## Lüftungsdiagramme:

Ohne Belag

mit Belag

## Perforationsbild:

Doppelboden Typ VENTEC S 34 R 38 x M Seite 2 von 2 Rev. 20, 07/2026

Lindner AG, Postfach 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-0, Fax +49 (0)8723/20-21 47, www.Lindner.ag, info@Lindner.ag