|  | Технический лист Тип фальшпола VENTEC S 38 R 38 x M |
| --- | --- |

| 1 Плита фальшпола 2 Клей для стоек 3 Стойка 4 Амортизирующая накладка |  |
| --- | --- |

| Описание системы Плита Несущая плита состоит из сварной трубочной конструкции, с порошковым покрытием поверхности, с перфорацией для вентиляции, факультативно с дроссельной заслонкой или регуляцией объема воздуха. Стойка фальшпола Точно изменяемая высота, из оцинкованной хроматированной стали желтого цвета, точный ход регулирующего винта, различные типы в зависимости от высоты конструкции. Амортизирующая прокладка Из проводящего полимера, с выпуклой поверхностью для лучшего контакта с плитой. Фиксация резьбы Стопорная шайба либо фиксирующий лак (по выбору). Клей для стоек Нижняя часть стойки покоится на слое клея. Высота конструкции выше 500 мм с усиливающими профилями. |  | Технические данные Класс нагрузки и смещения 1 2 (3 кН) Класс материалы плиты 2 A1 Электропроводимость 3 ( 5 x 105 ( Вес системы 4 43 кг/м² Стандартная высота пола 5 70 – 2000 мм Толщина плиты 38 мм Расстояние между стойками 600 мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип перфорации | Разновидность отверстия | Процент отверстий |
|  |  | R 38 | Круглое отверстие Ø 12 мм | около 38 % |

| Применение | 1 согл. DIN EN 12825, а также руководству по использованию с коэффициентом безопасности 2, номинальная нагрузка в скобках 2 согл. DIN 4102, A1 согл. EN 13501 3 характеристики зависят от покрытия пола 4 при конечной высоте пола 150 мм, без покрытия 5 другая высота по запросу |
| --- | --- |
| Учебные и исследовательские комнаты Офисные и конструкторские помещения Промышленное и частное строительство Проекты по реконструкции Проекты с короткими сроками выполнения |  |
| Применимые покрытия |  |
| Линолеум, ПВХ, резина Тафтинг, тканевые, игольно-пробивные покрытия Самоукладывающиеся плитки Покрытия с перфорацией или пропускающие воздух |  |

Тип фальшпола VENTEC S 38 R 38 Стр. 1 из 2 Rev. 20, 02/2011

Lindner AG, Postfach 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-0, Fax +49 (0)8723/20-21 47, www.Lindner.ag, info@Lindner.ag

|  | Технический лист Тип фальшпола VENTEC S 38 R 38 x M |
| --- | --- |

## Диаграмма вентиляции:

Без покрытия

С покрытием

## Перфорация:

Тип фальшпола VENTEC S 38 R 38 x M Стр. 2 von 2 Rev. 20, 02/2011

Lindner AG, Postfach 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-0, Fax +49 (0)8723/20-21 47, www.Lindner.ag, info@Lindner.ag

# Text boxes

Технические изменения вносятся без предварительного уведомления.
Subject to change without notice.

Этот документ является нашей интеллектуальной собственностью.  Без нашего согласия его копирование, использование для извлечения выгоды, распространение в коммерческих целях, а также демонстрация третьим лицам запрещены.